Техническое задание

на изготовление блок-контейнера

для размещения дизельной электростанций

1. Дизель-генераторная установка устанавливается в контейнере с внешними габаритами 4500х2438х2591 мм.

2. Цвет контейнера – по заданию Заказчика.

3. Утепление контейнера позволяет эксплуатацию оборудования в зимнее время года при температуре минус -45ОС.

Толщина утеплителя на полу 150 мм, на боковых стенках и потолке 100 мм.

Внешние поверхности стен контейнера выполнены из 2-х мм стального листа

Внутренние поверхности контейнера на боковых стенках и потолке из оцинкованного листа с полимерным покрытием.

Пол контейнера покрыт рифлеными листами.

4. В торцевой стенке контейнера для выхода воздуха, продуваемого через радиатор ДГУ, монтируется воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной.

Открытие клапана автоматическое электроприводом при запуске ДГУ.

Закрытие клапана автоматическое при остановке ДГУ в штатном режиме от электропривода и при помощи возвратной пружины при отключении электропитания в режиме аварийной остановке ДГУ и пожаре.

Снаружи воздушного клапана имеется щит, закрывающий клапан при транспортировке или при длительной остановке ДГУ. Щит крепится к контейнеру на шарнирах и открывается подъёмом верх. Фиксация щита в открытом положении при помощи боковых створок. В открытом положении щит выполняет функции козырька, предохраняющим клапан от осадков.

5. В боковой стенке контейнера смонтирован приточный воздушный клапан. Устройство и функции воздушного клапана на приток аналогичное вытяжному клапану.

Снаружи клапан оборудован щитом, закрывающимся при транспортировке и служащий защитным (от осадков) козырьком в открытом состоянии.

6. На противоположной боковой стенке контейнера имеется дверь для обслуживающего персонала. Дверь оборудована замком, закрывающим дверь снаружи и изнутри. Дверь утеплена изнутри теплоизоляционным материалом аналогичным материалу на боковых стенках контейнера.

7. Для питания и управления системами собственных нужд ДГУ в контейнере на боковой стенке смонтирован щит собственных нужд (ЩСН).

Электропитание шкафа при неработающей ДГУ может осуществляться от внешнего источника электроэнергии напряжением 220/380В.

8. Контейнер оборудован системами освещения: аварийного – 24 В и рабочего – 220 В.

Аварийное освещение обеспечивается светильниками с лампами накаливания 24В от аккумуляторных батарей ДГУ. Включение аварийного освещения производится выключателем со степенью защиты IP 44, смонтированном у входной двери внутри контейнера.

Рабочее освещение светильниками на напряжение 220 В от ЩСН. Включение рабочего освещения выключателем со степенью защиты IP 44, смонтированном у входной двери.

9. Контейнер оборудован системой электрического отопления. Отопление производится конвективными теплопанелями, суммарной мощностью не менее 3.0 кВт, напряжение 220 В. Электропитание панелей от ЩСН.

10. Контейнер оборудован системой пожарно–охранной сигнализации и пожаротушения.

В состав системы входят:

- Прибор пожарно-охранной сигнализации;

- Извещатели пожарные тепловые;

- Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный;

- Извещатель пожарный ручной;

- Извещатель охранный магнитно-контактный;

- Оповещатель  (сирена) звуковой;

- Модули порошкового пожаротушения;

При срабатывании сигнализации «на проникновение» поступает сигнал на оповещатель звуковой (сирену).

При срабатывании сигнализации «на пожар» поступает сигнал на отключение автоматического выключателя генератора и останов ДГУ. После остановки ДГУ автоматически закрываются воздушные клапана и идет команда на срабатывание модулей порошкового пожаротушения.

11. Монтаж ДГУ производится через дверь контейнера.

12. Кабельный ввод генератора на ДГУ снизу по кабельному каналу, размещенному в полу контейнера. Вывод кабелей наружу через люк в боковой стенке контейнера.